## 表5.1.3
緊急点検表（機械）
○○○○地震 ○○○処理場緊急点検表（機械）
| 点検日時 | 平成○○年○○月○○日○○時○○分
| 点検者氏名 | ○○○○課 ○○○○○
注：（視点）欄には、調査者が調査時に持つべき視点について解説した。
№ | 点検施設 | 点検箇所 | 点検および措置項目 |  |  |  | 点検者所見 （視点） | 図・ 写真№
|  |  | 点検 | 異常の有無 | 措置 | 確認
1 | 沈砂池ポンプ棟 | 流入ゲート（自重降下式） | クラッチ作動状況 | 有・無 |  |  | ・緊急閉止可能かどうかの確認
|  | 流入ゲート（自重降下式） | ブレーキ作動状況 | 有・無 |  |  | ・緊急閉止可能かどうかの確認
|  | 流入ゲート（油圧式） | アキュムレータ状況 | 有・無 |  |  | ・緊急閉止可能かどうかの確認
|  | 流入ゲート（油圧式） | 蓄電池状況 | 有・無 |  |  | ・緊急閉止可能かどうかの確認
2 | 塩素滅菌施設 | 室内 | 塩素漏えい警報装置 | 有・無 | 中和装置の作動 |  | ・塩素ガスの流出防止
| （塩素ガス） | 塩素ガスボンベ | 緊急遮断弁 | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・塩素ガスの流出防止
| 塩素滅菌施設 | 貯留タンク |  | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・次亜塩素ソーダの流出防止
| （次亜塩素酸ソーダ） | 注入ポンプ、配管 |  | 有・無 | 運転停止 |  | ・次亜塩素ソーダの流出防止
3 | 消化タンク | 消化ガスホルダー | 緊急遮断弁（ガス入口） | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・消化ガスの流出防止
|  |  | 緊急遮断弁（ガス出口） | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・消化ガスの流出防止
|  | 余剰ガス燃焼装置 | 緊急遮断弁 | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・消化ガスの流出防止（延焼防止）
|  | 余剰ガス燃焼装置 | メインガスバーナー | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・消化ガスの流出防止（延焼防止）
|  | 余剰ガス燃焼装置 | ガス昇圧ブロワー | 有・無 | 運転停止 |  | ・延焼防止
|  | その他関連装置 | ガス撹拌ブロワ、脱硫装置等 | 有・無 | 運転停止、弁の完全閉止 |  | ・消化ガスの流出防止
4 | ボイラー室 | 消化ガスボイラ | 油遮断弁 | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・ボイラの運転停止
|  | 消化ガスボイラ | ガス遮断弁 | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | （延焼防止、ボイラ事故防止）
|  | 消化ガスボイラ | 昇圧ボイラ | 有・無 | 運転停止
|  | 地震感知器 | 動作状況 | 有・無 |  |  | ・動作していれば運転停止
|  | 重油貯蔵タンク |  | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・重油の流出防止
|  | 重油サービスタンク |  | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・重油の流出防止
|  | 燃料供給ポンプ |  | 有・無 | 運転停止 |  | ・重油の流出防止
5 | 焼却炉棟 | ケーキ供給設備 | 定量フィーダー | 有・無 | 運転停止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | 計量コンベヤ | 有・無 | 運転停止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | ケーキ投入機 | 有・無 | 運転停止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | メインバーナ | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | 燃料供給弁 | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | オイルガン | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | 噴霧空気弁燃料供給弁 | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | メインバーナ | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | 昇圧ブロワー | 有・無 | 運転停止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | ケーキ供給設備 | 燃料供給ポンプ | 有・無 | 運転停止 |  | ・焼却炉の運転（燃焼）停止
|  | 重油貯蔵タンク |  | 有・無 | 弁の完全閉止
|  | 重油サービスタンク |  | 有・無 | 弁の完全閉止
|  | 燃料供給ポンプ |  | 有・無 | 運転停止
|  | 苛性ソーダ貯留タンク |  | 有・無 | 弁の完全閉止
|  | 苛性ソーダ貯留ポンプ |  | 有・無 | 運転停止
|  | その他補助燃料（消化ガス、ＬＮＧ） |  | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・補助燃料の流出防止
6 | 脱臭設備 | 貯留タンク（塩酸、硫酸等） |  |  |  |  | ・（塩酸、硫酸等）の流出防止
|  | 注入ポンプ（塩酸、硫酸等） |  |  |  |  | ・（塩酸、硫酸等）の流出防止
7 | 放流渠 | 放流ゲート |  |  |  |  | ・緊急閉止可能かどうかの確認
8 | その他の設備（建築付帯設備等）
(1) 管理棟
| 1) 湯沸器室 | ガス設備 |  | 有・無 | ﾊﾞﾙﾌﾞ･ｺｯｸの完全閉止 |  | ・ガスの流出防止
| 2) 水質試験室 | 特殊ガス設備 |  | 有・無
|  | （ガスコック、マニホールド） |  | 有・無 | ﾊﾞﾙﾌﾞ･ｺｯｸの完全閉止 |  | ・特殊ガス（水素・酸素・アセチレン等）
| 3) ボイラー室 | 空調（暖房用ボイラ） | 緊急遮断弁の動作 | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | 引火・爆発防止
|  | 油サービスタンク |  | 有・無 | 弁の完全閉止 |  | ・ボイラーの運転停止
（延焼防止・ボイラー事故防止）
| 4) 昇降機械室 | エレベーター設備 | 最寄階への停止 |  |  |  | ・感電器連動に最寄階に停止しているか確認（乗員の安全確保）
| (2) 沈砂池ポンプ棟 |  |  |  | ８(1)管理等に同じ
| (3) 汚泥処理等 |  |  |  | ８(1)管理等に同じ