## 表5.4.4
応急調査表（機械）
○○○○地震 ○○○処理場応急調査表（機械）
| 調査日時 | 平成○○年○○月○○日○○時○○分
| 調査者氏名 | ○○○○課 ○○○○○
| （例として沈砂池ポンプ棟、塩素滅菌施設、放流ポンプ棟、最終沈殿池の機械設備および関連機器について作成した。） | [6 empty] | 注：（視点）欄には、調査者が調査時に持つべき視点について解説した。
№ | 調査施設 | 調査箇所 | 調査項目 | 異常の 有 無 | 被害形態及び程度 | 調査者所見 （視点） | 緊急措置 | 図・ 写真№
1 | 沈砂池ポンプ棟 | 流入ゲート | 保護装置の作動 | 有・無 |  | ・流入ゲートの絞り運転可能か
（過負荷、過トルク）
|  | 流入ゲート | 外観（異常音、開閉台の振動、スピンドルの曲がり） | 有・無
|  | 流入ゲート | 電流値 | 有・無
|  | 自動除塵機 | 保護装置の作動（過トルク、過負荷、シャーピン断） | 有・無 |  | ・運転が続行できるか
・（最小限、夾雑物の除去が可能か）
|  | 主ポンプ | 外観点検 （振動、異常音、軸振れ、漏水） | 有・無 |  | ・運転が続行できるか
|  | 主ポンプ | 軸受け温度、潤滑油圧 | 有・無 |  | ・予備設備の運転は可能か
|  | 主ポンプ | 吐出圧、吸込み圧 | 有・無 |  | ・非常用燃料、用水の確保が可能か
|  | 主ポンプ | 送水量、回転数 | 有・無
|  | 原動機（電動機） | 外観点検（振動、異常音、軸振れ） | 有・無 |  | ・主ポンプに同じ
|  | 原動機（電動機） | 軸受温度 | 有・無 |  | （原動機がエンジンの場合は、3.3（電気）編自家発電設備の項参照）
|  | 原動機（電動機） | スリップリング、ブラシの異常 | 有・無
|  | 原動機（電動機） | 電圧、電流、電力 | 有・無
|  | 補機等 | 吐出弁 | 有・無 |  | ・主ポンプに同じ
|  | 補機等 | 軸封水、軸受潤滑水系 | 有・無 |  | ・水量が確保されているか
|  | 補機等 | 潤滑油系 | 有・無
|  | 吐出管 | 汚水の漏洩 | 有・無 |  | ・主ポンプの運転が可能か
|  | 天井走行クレーン | 落下等に対する安全性 | 有・無 |  | ・復旧活動を行うに当たっての安全確保
2 | 塩素滅菌室 | 室内 | 塩素ガス濃度（塩素漏洩検知機） | 有・無 |  | ・復旧活動を行うに当たっての安全確保
| （塩素ガス） | 塩素中和装置 | 正常作動 | 有・無 |  | ・復旧活動を行うに当たっての安全確保
|  | 注入器、気化器等 | 損傷、漏水、ガス漏洩 | 有・無 |  | ・運転の続行が可能かどうか、予備設備の運転確認
|  | 配管、弁類 | 損傷、漏水、ガス漏洩 | 有・無 |  | ・運転可能時間の把握（正常ボンベの数量）
| （次亜塩素酸ソーダ） | 貯留タンク | クラック、損傷 | 有・無 |  | ・運転の続行が可能かどうか、予備設備の運転確認
|  | 注入ポンプ、配管 | 漏洩 | 有・無 |  | ・運転可能時間の把握（残存量の把握）
3 | 放流ポンプ棟 | 放流ゲート | 保護装置の作動 | 有・無 |  | ・放流ゲートの開閉が可能か
（過負荷、過トルク）
|  | 放流ゲート | 外観（異常音、開閉台の振動、スピンドルの曲がり） | 有・無 |  | ・放流ゲートの開閉が可能か
|  | 放流ゲート | 電流値 | 有・無 |  | ・放流ゲートの開閉が可能か
|  | 放流ポンプ | 主ポンプ設備と同様 | 有・無
|  | 原動機 | 主ポンプ設備と同様 | 有・無
|  | 補機等 | 主ポンプ設備と同様 | 有・無
4 | 最初沈殿池 | 分配槽可動堰 | 外観（開閉状況） | 有・無 |  | ・開状態の継続が可能か
|  |  | 漏水 | 有・無 |  | ・閉状態の継続（止水）が可能か
|  | 流入ゲート | 外観（開閉状況） | 有・無 |  | ・開状態の継続が可能か
|  |  | 漏水 | 有・無 |  | ・閉状態の継続（止水）が可能か
|  | バイパスゲート | 外観（開閉状況） | 有・無 |  | ・開状態の継続が可能か
|  |  | 漏水 | 有・無 |  | ・閉状態の継続（止水）が可能か
5 | その他設備（建築付帯設備）
(1) 沈砂池ポンプ棟
| 1) 換気機械室 | 自家発電機用送風機 | 送風機の運転状況 | 有・無
|  | 電気室用送風機 | 送風機の運転状況 | 有・無
|  | 上記系統の風道設備 | 各系統ダクトの風道の破損状況 | 有・無
(2) 管理棟
| 1) 熱源機械室 | 操作室、電算室系統 | 機器単体の運転状況のチェック | 有・無
| （空調機械室） | パッケージ形空気調和機 | 電気計装部分の作動チェック | 有・無
|  | ユニット形空気調和機 | 電気計装部分の作動チェック | 有・無
|  | 冷凍機 | 機器単体の運転状況のチェック | 有・無 |  | ・機器単体の運転状況の範囲とともにシステム全体の評価を行うこと
|  |  | 電気計装部分の作動チェック | 有・無
|  | 冷温水ポンプ | 機器単体の運転状況のチェック | 有・無
|  | 冷却塔 | 機器単体の運転状況のチェック | 有・無
|  | 冷温水配管 | 配管からの漏水 | 有・無
|  | 風道設備 | 風道設備の破損状況 | 有・無
（吊りボルト、フランジ含む）
(3) 汚泥処理棟
| 1) 熱源機械室 | 操作室系統 | 機器単体の運転状況のチェック | 有・無
| （空調機械室） | パッケージ形空気調和機 | 電気計装部分の作動チェック | 有・無 |  | ・機器単体の運転状況の範囲とともにシステム全体の評価を行うこと
|  | 冷却塔 | 機器単体の運転状況のチェック | 有・無
|  | 風道設備 | 風道設備の破損状況 | 有・無
(4) 水処理棟
| 1) 水処理下部（管廊） | 換気機械室内 | 送風機本体の運転状況のチェック | 有・無
| 2) 水処理丈夫 | 送風機
|  | 風道設備 | 風道設備の破損状況 | 有・無
(5) 塩素滅菌棟
| 1) 塩素滅菌室 | 送風機 | 送風機本体の運転状況のチェック | 有・無
| (6) 放流ポンプ棟 |  |  |  | ５(1) 沈砂池ポンプ棟に同じ